## Sheet1
空气能热水机更换、维修项目清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
| 空气能更换 | [5 empty] | 品牌：生能
1 | 3号楼空气能主机更换 | 10匹循环式热水机，品牌：生能 | 2 | 台 |  |  | 参数如下：1、制热量：36KW 2、额定流量：6 m³/h 3、额定电压：380V 3N~ 4、额定频率：50Hz 5、额定功率：9.1KW 6、额定电流：16A 7、最大输入功率：11.8KW 8、最大电流：25A 9、循环水管管径：DN32 10、噪声：≤65dB(A) 11、制冷剂/充注量：R22/4.2kg×2 12、最高出水温度：58℃ 13、防水等级：IPX4 14、净重：380KG 15、外形尺寸（宽×深×高）：145×53×185 CM 16、可供应房间数/人数：135间/260人 17、配合原有30吨水箱使用
2 | PPR管 | ppr40热水管 | 1 | 项 |  |  | 包含材料及管路安装
3 | 配件辅料 | 角阀、弯头、三通、保温材料等 | 1 | 项 |  |  | 包含全部保温材料及安装
4 | 管道支架 | 角铁焊接 | 6 | 个 |  |  | 因空气能厂家要求加装支架
5 | 水泵 |  | 4 | 台 |  |  | 热水水泵，主、备用，性能参数与空气能主机配套
6 | 槽钢地台 |  | 2 | 根
7 | 不锈钢水泵雨棚 |  | 6 | 个 |  |  | 因空气能厂家要求安装雨棚
8 | 旧机拆卸、新机安装费 |  | 1 | 项 |  |  | 包含所需的人工和工程器械、车辆费用，上楼费，并将旧机放置到指定地点
一 | 合计
| 空气能维修 | [5 empty] | 5号楼2号、3号空气能2台
1 | 故障检测与诊断 |  | 2 | 台 |  |  | 故障代码排查、系统压力检测、整机检测
2 | 更换线控器/显示板 |  | 2 | 台
3 | 处理线路接触不良/接插件 |  | 2 | 台 |  |  | 接线端子、信号线、连接线
4 | 更换温度传感器 |  | 6 | 个 |  |  | 环境/蒸发器/排气/吸气感温包
5 | 更换主控板 |  | 1 | 套
6 | 管路点补焊/补漏 |  | 1 | 项 |  |  | 漏点补焊、检漏
7 | 制冷剂补充/加注 |  | 1 | 项
8 | 更换风机/压缩机电容 |  | 4 | 套
9 | 更换继电器/变压器/保险丝 |  | 4 | 套
10 | 更换压缩机 |  | 1 | 台
11 | 生能空气能配套水泵 |  | 2 | 台 |  |  | 配套材料
12 | 闸阀 |  | 2 | 只 |  |  | 配套材料
13 | 水管保温、辅材 |  | 1 | 项 |  |  | 配套材料
14 | 安装人工 |  | 2 | 台 |  |  | 人工
二 | 合计
总计